## QUANT.
METRAJ VE DETAYLI TEKLİF FORMU
LOT1- ÖTÜKEN SOKAK KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ
Downstream Manhol Name |  |  |  | Upstream Manhol Name |  |  |  | Length (m) / Ana hat boru işleri ve testler |  |  |  |  | Kanal dolgusu ve asfalt tamir işleri | [6 empty] | Parsel Bağlantıları
Manhole Name / İsmi | Ground Level (m) / Zemin Kodu | Invert Level (m) / Akar Kodu | Manhol Depth (m) | HDPE Manhole Name / Manhol Yapımı ve Testleri | Ground Level (m) / Zemin Kodu | Invert Level (m) / Akar Kodu | Manhol Depth (m) | Uzunluk | Slope (%) | 1/S | Pipe DN (mm) / Boru İç Çapı | Type / Boru özellikleri | Average Pipe Depth (m) | Average Excavation Depth (m) | Makina ile ortalama kazı miktarı (m3) | Ana dolgu ve sıkıştırma (m3) | Yatak ve gömlek dolgusu (m3) | Yol temel dolgusu ve sıkıştırma (m3) | Tüm yüzeyler ve/veya 5+6cm asphalt yenileme (m2)
MH-2261 (mevcut) | 6.66 | 4.96 | 1.7 | MH-2162A | 7.39 | 5.35 | 2.04 | 70 | 0.5571% | 179.4872 | 200 | SN8 HDPE PE100 | 1.87 | 2.17 | 151.9 | 78.4 | 42 | 31.5 | 84 | 2
MH-2162A | 7.39 | 5.35 | 2.04 | MH-2162B | 7.1 | 5.7 | 1.4 | 70 | 0.5% | 200 | 200 | SN8 HDPE PE100 | 1.72 | 2.02 | 141.4 | 67.9 | 42 | 31.5 | 84 | 8
Toplam Miktar |  |  |  | 2 |  |  |  | 140 | [6 empty] | 293.3 | 146.3 | 84 | 63 | 168 | 10
Birim Fiyat (TL/miktar)
Toplam Fiyat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 0
LOT2- KEREM SOKAK KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ
Upstream Manhol Name |  |  |  | Downstream Manhol Name |  |  |  | Length (m) / Ana hat boru işleri ve testler |  |  |  |  | Kanal dolgusu ve asfalt tamir işleri | [6 empty] | Parsel Bağlantıları
Manhole Name / İsmi | Ground Level (m) / Zemin Kodu | Invert Level (m) / Akar Kodu | Manhol Depth (m) | HDPE Manhole Name / Manhol Yapımı ve Testleri | Ground Level (m) / Zemin Kodu | Invert Level (m) / Akar Kodu | Manhol Depth (m) | Uzunluk | Slope (%) | 1/S | Pipe DN (mm) / Boru İç Çapı | Type / Boru özellikleri | Average Pipe Depth (m) | Average Excavation Depth (m) | Makina ile ortalama kazı miktarı (m3) | Ana dolgu ve sıkıştırma (m3) | Yatak ve gömlek dolgusu (m3) | Yol temel dolgusu ve sıkıştırma (m3) | Tüm yüzeyler ve/veya 5+6cm asphalt yenileme (m2)
POMPA İSTASYONU (mevcut) | 7.92 | 3.5 | 4.42 | MH-PS6A | 8 | 3.3 | 4.7 | 50 | 0.4% | 250 | 300 | SN8 HDPE PE100 | 4.56 | 4.96 | 248 | 180.5 | 45 | 22.5 | 60 | 0
PS6 (YENİ) | 8 | 6.5 | 1.5 | MEVCUT BASINÇLI HAT SOLID HDPE PN16 140mm | 8 | 6.5 | 1.5 | 50 | 0% | - | 125 | 140mm PN16 (DN125) SOLID HDPE | 1.5 | 1.725 | 43.125 | 22.5 | 9.375 | 11.25 | 30 | 0
Toplam Miktar |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 291.125 | 203 | 54.375 | 33.75 | 90 | 0
Birim Fiyat (TL/miktar)
Toplam Fiyat |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 0
KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ (LOT 1&2) TEKLİF FORMU İÇİN AÇIKLAMA VE ŞARTLAR
1. SADECE PEMBE RENK BOYALI HÜCRELERE BİRİM FİYATLAR GİRİLECEKTİR.
2. "MEVCUT" İBARESİ GEÇEN YAPILAR TEKNİK ZORUNLULUK GEREKMEDİĞİ TAKTİRDE YENİLENMEYECEKTİR.
3. PARSEL BAĞLANTI HAT UZUNLUĞU YERİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR. "BİR ADET BAĞLANTI" 10 METRELİK BORU, 1 ADET 40X40cm D400 KAPAKLI ROGAR VE TÜM DOLGU TAMİR İŞLERİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4. YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÖNERİLİP, KONTROL VE/VEYA İDARE TARAFINDAN ONAYLANDIĞI TAKTİRDE "BETON MANHOL" İNŞA EDİLECEKTİR. BEDELİ YÜKLENİCİNİN TEKLİFİNDEKİ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR. BUNUNLA İLGİLİ DETAYLI TEKNİK ÇİZİM VERİLMİŞTİR. BETON MANHOLDE İÇ&DIŞ BİTÜM VEYA EPOXY BAZLI SU İZOLASYONU MECBURİDİR.
5. YAPIM SÜRESİ, YER TESLİMİNDEN İTİBAREN 60 TAKVİM GÜNÜDÜR.
6. KEREM SOKAK'TA MEVCUT POMPA İSTASYONU KUYUSUNA VE MEVCUT BASINÇLI HATTA (SOLID HDPE 140mm) BAĞLANTILAR YAPILACAKTIR. YAPIM İŞLERİ SIRASINDA KENTSEL KANALİZASYON SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ AKSATMAMAK İÇİN ALINACAK TEDBİRLERDEN (VİDANJÖR, BY-PASS POMPASI, vb.) VE İLGİLİ MASRAFLARDAN YÜKLENİCİ SORUMLUDUR.
LOT3- PS6 YENİ TERFİ İSTASYONU YAPIM İŞLERİ
# | İŞ TANIMI | [12 empty] | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM
1 | Projelendirme | [12 empty] | 1 |  | 0
2 | 2 m. çapında ve 5.5 metre derinliğinde GRP Wet-well (kuyu); guide-rails, penstock, borulama, duckfoot auto-coupling, flanşlar, koruyucu manuel sepet ızgara, kapak dahil. | [12 empty] | 1 |  | 0
3 | Uygun ebatta "valve chamber", borulama ve vanalar; DN100/150 gate & check valves, dismantling joint, tahliye bağlantısı, kapak ve diğer tüm aksamlar dahil. | [12 empty] | 1 |  | 0
4 | Uygun güçte acil durum jeneratörü ve tüm istasyonun topraklama işleri | [12 empty] | 1 |  | 0
5 | Kontrol panosu yapım işleri; PLC, frekans inverterler, radar seviye kontrolü, GSM modem, HMI interface, pompa koruma roleleri, ana kesici, change-over, DC-UPS, aydınlatma lambası, acil durum seviye şalterleri, yangın söndürücü ve diğer tüm gereksinimler dahil. | [12 empty] | 1 |  | 0
6 | Havalandırma ve koku giderim sistemi (malç/talaş filtre) | [12 empty] | 1 |  | 0
7 | Manuel pergel vinç (pompalara uygun kaldırma gücünde) | [12 empty] | 1 |  | 0
8 | 1.5 metre boyunda 2'' galvaniz direk ve tel ile çit ve kapı yapımı, iç kısım çevre düzeni işleri dahil | [12 empty] | 1 |  | 0
9 | Dalgıç semi-permanent tip atıksu pompası (Q=15 litre/sec, Total Head=25m) | [12 empty] | 2 |  | 0
10 | Performans testleri, 30 gün süreli uzaktan operasyonel destek ve personel eğitimi | [12 empty] | 1 |  | 0
TOPLAM | [15 empty] | 0
TERFİ İSTASYONU YAPIM İŞLERİ TEKLİF FORMU İÇİN AÇIKLAMA VE TEKNİK ŞARTLAR
1. SADECE PEMBE RENK BOYALI HÜCRELERE BİRİM FİYATLAR GİRİLECEKTİR.
2. YUKARIDA LİSTELENMİŞ TÜM İŞLERDE KULLANILACAK, MEKANİK&ELEKTRİK EKİPMAN VE/VEYA PARÇALARLA İLGİLİ DETAYLI TEKNİK ŞARTNAME DİKKATE ALINMALIDIR.
3. YUKARIDA LİSTELENMİŞ TÜM İŞLERE (2-9) İNŞAAT, MONTAJ VE DEVREYE ALMA HİZMETİ DAHİLDİR. KIBTEK ENERJİ TEMİNİ İÇİN GEREKLİ İŞLER (SAYACA KADAR) İDARENİN SORUMLULUĞUNDADIR.
4. AVANS ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. YÜKLENİCİ YUKARIDA TANIMLANMIŞ İŞ KALEMLERİNİN HERBİRİ İÇİN KISMİ HAKEDİŞ TALEP EDEBİLİR. KISMİ HAKEDİŞ TALEBİ YAPILDIĞI TAKTİRDE KONTROL HAKEDİŞİ DEĞERLENDİRİR, EKSİK İŞ TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE İDARE HAKEDİŞ BEDELİ ÜZERİNDEN %10 İHTİYAT KESİNTİSİ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
5. YAPIM VE UYGULAMA SÜRESİ, PROJE ONAYI VE YER TESLİMİNDEN İTİBAREN 90 TAKVİM GÜNÜDÜR. 30 GÜNLÜK UZAKTAN İŞLETME VE TEST SÜRESİ BUNA DAHİL DEĞİLDİR.
6. İDARENİN GÖSTERECEĞİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRASYON İÇİN GEREKLİ TÜM MALZEMELER TEKLİFE (5.KISIM) DAHİLDİR. SCADA OTOMASYON YAZILIM PROGRAMLAMA İŞLERİ İDAREYE AİTTİR FAKAT YÜKLENİCİ PLC ÜZERİNDE İDARENİN TALEP EDECEĞİ KONFİGÜRASYONLARI YAPMAKLA VE PLC YAZILIMLARINI İDAREYE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
DETAYLI TEKLİFLERİN ÖZETİ |  |  |  | TOPLAM
LOT1- ÖTÜKEN SOKAK KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ |  |  |  | 0
LOT2- KEREM SOKAK KANALİZASYON YAPIM İŞLERİ |  |  |  | 0
LOT3- PS6 YENİ TERFİ İSTASYONU YAPIM İŞLERİ |  |  |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 0
DETAYLI TEKLİF FORMU İÇİN AÇIKLAMA VE ŞARTLAR
1. SADECE PEMBE RENK BOYALI HÜCRELERE BİRİM FİYATLAR GİRİLECEKTİR.
2. LOT1, LOT2, VE LOT3 İÇİN TEFLİKLER BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİLECEKTİR, HERBİR LOT İÇİN AYRI SÖZLEŞME İMZALANABİLİR.